# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края

от 03 июня 2024г.    № 1184

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

а) Климат. Минераловодский муниципальный округ Ставропольского края расположен в климатическом районе 3Б. Большая часть территории  располагается в степной зоне с континентальным климатом. Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца в году, составляет +21,1 °С. Средняя температура января, самого холодного месяца года –4,2 °С. Абсолютная минимальная температура зимой –33°С. Абсолютная максимальная температура летом  + 40°С.

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем составляет 250 дней. Годовое количество осадков 539  мм, из них на холодные месяцы (ноябрь-март) приходится в среднем 114 мм, на теплые (апрель-октябрь) – 425 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 83 %, наиболее теплого месяца 66 %. Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль – восточное, со средней скоростью 3,4 м/с, преобладающее направление ветра за июнь - август – западное.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре - феврале, понижением температуры наружного воздуха             ниже –25 оС в январе и феврале.

Общая  площадь  Минераловодского муниципального округа Ставропольского края составляет 149464 га.,  численность населения 131,321 тыс. человек.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих

объектов и протяженность тепловых сетей

| № п/п | Населенные пункты | Число потреби-телей тепловой энергии (ед.) | Число теплоснаб-жающих объектов (котельных и т.д.) (шт.) | Потребляемое горючее |  | Протяжен-ность тепловых сетей в двухтрубном измерении (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ/ мазут (м3/т) | Уголь/ дрова (т/м3) |  |
| 1. | Минераловодский городской округ | 417 | 57 | 31417163,34/ 3238,8 |  | 58,29 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа. Основной поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| № п/п | Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |
| 1.1. | Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |
|  | Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамичес-кие удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев

в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет ЕДДС Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство  диспетчером, операторами  котельных, аварийными расчетами.

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и муниципальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- резервы финансовых материальных ресурсов теплоснабжающих организаций.

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ,  привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует заместителя главы администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, через оперативного дежурного ЕДДС Минераловодского муниципального округа Ставропольского края 112.

О сложившейся обстановке оперативный дежурный ЕДДС Минераловодского муниципального округа Ставропольского края организует оповещение население, по имеющейся системе оповещения.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает оперативному дежурному ЕДДС Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, заместителю главы администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха), работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

3.   Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

4.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименова-ние привлекае-мых организаций | Адрес, телефон руководите-ля, диспет-черской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техни-ка ед. |  |
| 1 | Управляющие организации | Ресурсоснаб-жающие организации, население | руководитель | 1-2 часа | 2 | 2 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях |
| 2 | Ресурсоснаб-жающие организации | Управляю-щие организации, население | руководитель | 1 час | 1-3 | 2 | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |