|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края - от № |
| --- | --- |

- ПОЛОЖЕНИЕ

- об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники                к месту пожара на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

- 1. Общие положения

- 1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 69-ФЗ                        «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г.                      № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- 2. Положение предназначено для организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

- 2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям

- 3. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

- 4. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

- 5. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- 1) для зданий высотой не более 12 метров - не более 25 метров;

- 2) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- 3) для зданий высотой более 28 метров - не более 10 метров.

- 6. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- 7. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

- 8. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров.

- Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- 9. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

- 10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- 11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки                    (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- 12. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- 1) меньшей этажности, чем указано в пункте 11 Положения;

- 2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

- 3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

- 13. К зданиям, сооружениям и строениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

- 14. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров.

- При высоте зданий более 12 метров, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров.

- 3. Обеспечение беспрепятственного проезда

- к жилым многоквартирным домам

- 15. Проезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- 1) с продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей). К иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- 2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

- 4. Обеспечение беспрепятственного проезда к производственным объектам

- 16. К зданиям сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- 1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- 2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

- 17. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворотов пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

- 18. Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов, за исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на поездные пути склада или организации.

- 19. При размере стороны площадки производственного объекта более 1000м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 метров.

- 20. Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.

- 21. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, проезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезд при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

- 22. Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственных объектов должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.

- 5. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

- 23. К водоёмам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

- 24. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от здания.

- 6. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

- 25. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнить очистку дорог.

- 26. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией муниципального округа выполнение данных работ и проинформировать пожарные части, привлекаемые для локализации и тушения пожаров.